哈尔滨工业大学（威海）后勤保卫处动火作业（申请审批）表

| 动火作业单位 |  |  |  |  | 动火等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业事由 |  |  | 动火操作人员 |  |  |
| 动火 作业 单位 安全 措施 | 1.现场是否配置足够消防器材 是□ 否□ 数量：_____ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.现场安全负责人、安全员是否落实 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.施工现场是否清理可燃物品 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.动火作业人员是否有操作证（附复印件） 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.作业完成后，是否能做到仔细检查清理现场 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.动火作业施工方案、安全措施、应急预案（填写附件） |  |  |  |  |  |  |
|  | - 动火安全“十个不准”：①没有操作证不准；②未办理动火手序不准；③不了解周围情况不准；④不了解焊割部件内部情况不准；⑤易燃易爆物品区容器、管道未清洗不准；⑥周围有可燃材料未分隔不准；⑦有压力和密封容器不敞开不准；⑧周围有易燃易爆物品不准；⑨明知有危险且影响外单位的不准；⑩与其它工种作业相抵触的不准。 - 施工单位是否能做到动火安全“十个不准”？ 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | - 动火安全“四个要”：①动火单位现场管理人要坚守岗位；②动火单位现场管理人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；③一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；④动火作业人员要严格执行安全操作规程。 - 施工单位是否能做到动火安全“四个要”？ 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | - 动火安全“一个清”：完成动火作业后，动火单位现场管理人和动火作业人员要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 - 施工单位是否能做到动火安全“一个清”？ 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业单位 | 负责人： 联系电话： |  |  | 动火作业单位 现场管理人 |  | 防火负责人： 联系电话： |  |
| 校内引进工程 管理单位 | 审批意见： 项目监管人： 负责人： 年 月 日 |  |  | 校内消防 审查备案部门 |  | 审查备案意见： 负责人： 年 月 日 |  |

注：本表一式三份，动火作业施工单位、引进工程管理部门、消防审查备案部门各一份。

动火作业安全管理须知

1.动火作业操作人员必须持有特种作业操作证，现场应有专人监管，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。切割机或高空吊篮应有金属挡板防护。

2.凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。上述设备设施应进行清洗、置换，分析合格后方可动火作业。

3.拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

4.动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围15米内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

5.在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，采取防火隔绝措施。

6.在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

7.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过23. 5%（体积分数）。

8.动火期间距动火点30米内不应排放可燃气体；距动火点15米内不应排放可燃液体。在动火点10米范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业；在动火点10米范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

9.使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10米，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

10.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于5米，二者与作业地点间距不应小于10米，并应设置防晒设施。

- 11.五级风以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产确需动火，动火作业应升级管理。

- 作业完毕应及时清理现场，撤掉现场临时电源，确认无残留火种、无安全隐患。

- 13.遵守行业规定及《哈尔滨工业大学（威海）后勤保卫处动火作业安全管理规定（试行）》。

- 我已认真阅读，并严格遵守。    动火作业施工单位签字：

- 年  月  日

动火作业施工单位安全管理

年  月  日

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 施工时间、地点、事由 |  |
| 施工方案 |  |
| 安全措施 | 举例：现场配备安全管理人员（ ）；现场配置2个干粉灭火器；对周围易燃物进行清理；操作员做好个人防护；乙炔、氧气气瓶间隔距离不少于5米，距离作业点不少于10米；作业完毕及时清理现场，撤掉现场临时电源，确认无残留火种、无安全隐患。 |
| 应急预案 |  |

- 员工操作证：